Г. П. Митин

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Москва Изумруд 2003

\

УДК 621.3.019 (031) ББК 32.844 М66

Митин Г. П.

М66 Условные обозначения в отечественных и зарубежных электрических схемах. — М.: Изумруд, 2003. — 224 е.: ил.

ISBN 5-98131-003-0

В книге изложены основные положения и общие правила выполнения электрических схем, регламентированные Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Приведены условные графические обозначения элементов электрических схем, номера стандартов, необходимых для самостоятельной работы. Рассмотрены условные графические обозначения элементов в зарубежных электрических схемах.

ISBN 5-98131-003-0

Пособие предназначено как для начинающих, так и для опытных радиолюбителей, студентов, инженеров и всех, кому приходится работать с электрическими схемами.

УДК 621.31.019 (031) ББК 32.844

© Г. П. Митин, 2003 © ООО Изумруд, 2003

\

Предисловие

С удовольствием откликнулся на просьбу написать предисловие к новой книге Геннадия Петровича Митина, кандидата технических наук, доцента, автора восьмидесяти научных работ и нескольких учебных пособий, в том числе по оформлению студенческих аттестационных работ.

Необходимость издания подобной книги назрела давно, так как за последние пятнадцать лет подобная литература практически не издавалась.

Актуальность издания обусловлена тем, что за это время часть стандартов на условные графические обозначения в электрических схемах заменена, несколько стандартов отменены, во многие стандарты внесены изменения.

С повышением цены на печатную продукцию стандарты стали недоступны не только частным лицам, но и многим организациям, в частности высшим учебным заведениям. Да и разобраться в большом объеме довольно специфически изложенной информации неподготовленному человеку, например, студенту, довольно сложно.

В книге в простой и доступной форме изложены основные положения Единой системы конструкторской документации, регламентирующие общие правила выполнения электрических схем, причем основное внимание уделено принципиальным электрическим схемам.

Приведены условные графические обозначения элементов электрических схем, номера стандартов, необходимых для самостоятельной работы.

Что очень ценно, рассмотрены условные графические обозначения некоторых элементов в зарубежных электрических схемах.

Надеюсь, что данная книга будет полезна как начинающим, так и опытным радиолюбителям, студентам, инженерам и всем тем, кому приходится работать с электрическими схемами.

Заведующий кафедрой электротехники, метрологии и электроэнергетики Московского государственного университета путей сообщения, доктор технических наук, профессор Г. Г. Рябцев

Наиболее распространенными документами в различных областях электротехники, радиоэлектроники, вычислительной техники и связи являются электрические схемы.

Схема — это графический конструкторский документ, на котором в виде условных изображений или обозначений показаны составные части изделия и связи между ними.

Схемы применяют при изучении принципа действия механизмов, машин, приборов, аппаратов, при их наладке и ремонте, монтаже трубопроводов и электрических сетей, для уяснения связи между отдельными составными частями изделия без уточнения особенностей их конструкции.

Общие правила выполнения и оформления электрических схем, изображения электро- и радиоэлементов в России регламентируются Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

ЕСКД представляет собой комплекс межгосударственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации.

Эти правила распространяются на все виды конструкторских документов, на учетно-регистрационную, нормативно-техническую и технологическую документацию, а также на научно-техническую и учебную литературу.

Стандарты ЕСКД имеют следующую структуру:

Согласно ГОСТ 2.001—93 «Единая система конструкторской документации. Общие положения» стандарты ЕСКД распределены по следующим классификационным группам:

- — общие положения;

- — основные положения;

- — классификация и обозначение изделий в конструкторских документах;

- — общие правила выполнения чертежей;

- — правила выполнения чертежей различных изделий;

- — правила изменения и обращения конструкторской документации;

- — правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации;

- — правила выполнения схем;

- — правила выполнения документов при макетном методе проектирования;

- — прочие стандарты.

Из шестидесяти шести стандартов седьмой классификационной группы почти половина так или иначе посвящена оформлению разнообразных электрических схем. В данной работе систематизируются основные положения государственных стандартов ЕСКД по изображению и оформлению электрических схем, схем цифровой и аналоговой техники. Приводятся также условные графические обозначения наиболее распространенных элементов электрических схем.

С интеграцией в мировое информационное и торговое пространство в Россию хлынул поток технической литературы и самых разнообразных товаров из-за рубежа. Огромное количество бытовой и промышленной аппаратуры, компьютеров, автомобилей и другой техники ежедневно поступает в пользование как граждан, так и предприятий нашей страны. Эта техника требует изучения, обслуживания и ремонта, что невозможно без знания принципиальных электрических схем устройств, на которых радиоэлементы изображены в непривычном для россиян виде.

Широкое распространение в высших учебных заведениях и фирмах-разработчиках электронной аппаратуры получили программы для моделирования электронных устройств, такие как Micro-Cap V, DesignLab, Aplac, System View, Electronics Workbench и др. При одинаковом функциональном назначении программы отличаются набором библиотек, объемом необходимой памяти, сервисными возможностями, пользовательским интерфейсом и, как следствие, временем освоения.

К сожалению, не существует принятого во всем мире стандарта для изображения логических и радиоэлементов. Символы

IEC и DIN распространены в Европе, а в Северной Америке используются стандарты ANSI и IEEE, которые значительно отличаются от ЕСКД.

Некоторые версии программ моделирования позволяют устанавливать библиотеки элементов как в европейских, так и в американских стандартах, однако даже европейские стандарты не полностью соответствуют стандартам ЕСКД.

Разобраться в многообразии условных графических изображений на зарубежных электрических схемах оказалось не такой простой задачей, так как информация по ним практически отсутствует.

В третьей главе приведены условные графические обозначения только тех элементов электрических схем в стандартах DIN и ANSI, которые отличаются от стандартов ЕСКД. Условные графические обозначения элементов, которые практически совпадают с российскими (электрические связи, провода, кабели, шины, устройства коммутации и пр.), приведены во втором разделе.

Источником информации для третьей главы послужили де- мо-версии программ для моделирования электронных устройств DesignLab 8.0 корпорации MicroSim (www.orcad.com) и Electronics Workbench 5.12 фирмы Interactive Image Technologies (www. in teractiv. com).

He претендуя на полноту охвата всех вопросов, следует все же признать, что в данной работе сделана, пожалуй, первая попытка систематизировать известные знания и помочь как начинающим, так и опытным радиолюбителям, студентам, инженерам и всем, кому приходится сталкиваться с зарубежными электрическими схемами.

Перечень используемых стандартов ЕСКД приведен по состоянию на 1 сентября 2003 года. Более подробную информацию по стандартам можно получить на сайте Госстандарта России http://www.gost.ru.

Автор выражает глубокую благодарность Дмитрию Андреевичу Садченкову, без поддержки и практической помощи которого книга не увидела бы свет.

Глава 1

Основные правила выполнения схем

Основным видом конструкторских документов в различных областях электротехники, радиоэлектроники, вычислительной техники и связи являются схемы.

Правила выполнения и оформления схем регламентируют Государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД):

- ГОСТ 2.701—84 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

- ГОСТ 2.702—75 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем».

1.1. Общие требования

Схемы выполняют без соблюдения масштаба и действительного пространственного расположения составных частей изделия.

Необходимое количество типов схем, разрабатываемых на проектируемое изделие, а также количество схем каждого типа определяется разработчиком в зависимости от особенностей изделия. Комплект схем должен быть по возможности минимальным, но содержать сведения в объеме, достаточном для проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия. Между схемами одного комплекта конструкторских документов на изделие должна быть установлена однозначная связь, обеспечивающая возможность быстрого получения необходимой информации об элементах, устройствах и соединениях на всех схемах данного комплекта.

Схему разрешается выполнять на нескольких листах.

На схемах, как правило, используют стандартные условные графические обозначения. Если необходимо использовать не стандартизованные обозначения некоторых элементов, то на схеме делают соответствующие пояснения.

При выполнении схем следует добиваться наименьшего числа изломов и пересечений линий связи, сохраняя между параллельными линиями расстояние не менее 3 мм.

В зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия, виды схем имеют следующие наименования и буквенные коды:

| Электрические | Э |
| --- | --- |
| Гидравлические | Г |
| Пневматические | п |
| Газовые (кроме пневматических) | X |
| Кинематические | к |
| Вакуумные | в |
| Оптические | л |
| Энергетические | э |
| Деления | Е |
| Комбинированные | С |

Под комбинированной схемой понимается один конструкторский документ, на котором выполнены схемы двух или более видов, выпущенные на одно изделие. Например, схема электрогидравлическая.

В зависимости от основного назначения типы схем имеют следующие наименования и цифровые коды:

| Структурные | 1 |
| --- | --- |
| Функциональные | 2 |
| Принципиальные (полные) | 3 |
| Соединений (монтажные) | 4 |
| Подключения | 5 |
| Общие | 6 |
| Расположения | 7 |
| Объединенные | 0 |

Код схемы состоит из буквы, определяющей вид схемы, и цифры, обозначающей тип схемы, например, ЭЗ — схема электрическая принципиальная, Э4 — схема электрическая соединений. Полное обозначение схемы на изделие, например электрической функциональной имеет следующий вид:

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХЭ2.

Структурная схема (рис. 1.1) определяет основные функциональные часги изделия, их назначение и взаимосвязи. Структурные схемы разрабатывают при проектировании изделий (установок) на стадиях, предшествующих разработке схем других типов. Их используют для общего ознакомления с изделием (установкой).

Рис. 1.1. Пример структурной схемы

Функциональная схема (рис. 1.2) служит для разъяснения процессов, протекающих в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или в изделии (установке) в целом. Такие схемы используют для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте в процессе эксплуатации.

Принципиальная схема (рис. 1.3, а, б) определяет полный состав элементов и связей между ними и дает детальное представление о принципах работы изделия (установки). Принципиальные схемы предназначены для изучения принципов работы изделий (установок). Они необходимы при их наладке, контроле и

Рис. 1.3, б. Пример принципиальной схемы

ремонте. Принципиальные схемы используют как основу для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей.

Схема соединений (монтажная) показывает соединения составных частей изделия (установки) и определяет провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т. п.). Схемами соединений пользуются при разработке других конструкторских документов, в первую очередь чертежей, определяющих прокладку и способы крепления проводов, жгутов, кабелей или трубопроводов в изделии, а также для осуществления присоединений. Схемы используют также при контроле, эксплуатации и ремонте изделий (установок) в процессе эксплуатации.

Схема подключения показывает внешние подключения изделия. Схемами подключения пользуются при разработке других конструкторских документов, а также для осуществления подключений изделий и при их эксплуатации.

Общая схема определяет составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации. Схемами пользуются при ознакомлении с комплексами, а также при их контроле и эксплуатации.

Схема расположения определяет относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости также проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов и т. п. Схемами расположения пользуются при разработке других конструкторских документов, а также при эксплуатации и ремонте изделий (установок).

Объединенная схема — это такая схема, которая в одном конструкторском документе объединяет схемы двух или нескольких типов, выпущенных на одно изделие (установку), например, схема структурная, принципиальная и соединений.

Допускается разрабатывать совмещенные схемы, когда на схемах одного типа помещают сведения, характерные для схемы другого типа, например, на схеме соединений изделия показывают его внешние подключения.

При необходимости допускается разрабатывать схемы прочих типов. К схемам или взамен схем в случаях, установленных правилами выполнения конкретных видов схем, выпускают в виде самостоятельных документов таблицы, содержащие сведения о расположении устройств, соединениях, местах подключения и другую информацию. Таким документам присваивают код, состоящий из буквы Т и кода соответствующей схемы. Например, код таблицы соединений к электрической схеме соединений — ТЭ4.

В основной надписи (графа 1) документа указывают наименование изделия, а также наименование документа «Таблица соединений».

1.2. Обозначение конструкторских документов

ГОСТ 2.201—80 устанавливает единую систему обозначения изделий основного и вспомогательного производства и их конструкторских документов. Обозначение присваивают каждому изделию. Обозначение изделия является одновременно и обозначением его основного конструкторского документа (чертежа, детали, спецификации). Оно должно быть уникальным (не повторяться).

Обозначения изделиям и конструкторским документам присваивают централизованно или децентрализованно (в последнем случае — организацией-разработчиком) на основе классификационной системы.

Структура обозначения включает в себя четырехзначный код организации-разработчика, шестизначный код классификационной характеристики и трехзначный порядковый регистрационный номер.

После кода организации-разработчика и кода классификационной характеристики проставляются точки, например:

Буквенный код организации-разработчика назначается по кодификатору организаций-разработчиков. При централизованном присвоении обозначения вместо кода организации-разработчика указывают код, выделенный для централизованного присвоения обозначения.

Код классификационной характеристики присваивают согласно классификатору ЕСКД. Структура кода включает: класс, подкласс, группу, подгруппу и вид изделия.

Порядковый регистрационный номер присваивается по классификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода организации-разработчика при децентрализованном присвоении обозначения, а при централизованном присвоении — в пределах кода организации, выделенного для централизованного присвоения.

Обозначение неосновного конструкторского документа должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами ЕСКД (например: СБ — сборочный чертеж, ТУ — технические условия, ЭЗ — схема электрическая принципиальная).

В коде документа должно быть не более четырех знаков, включая номер части документа.

Примеры обозначения неосновного конструкторского документа:

АБВГ.012345.012СБ; АБВГ.012345.012ТУ1;

АБВГ.012345.012ИЭ12.

При групповом и базовом исполнении конструкторских документов каждому исполнению изделия и документов присваивается самостоятельное обозначение, состоящее из базового обозначения и порядкового номера исполнения:

ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ - XX Базовое обозначение	I

Порядковый номер исполнения

Базовое обозначение является общим для всех исполнений, оформленных одним групповым или базовым документом. Его следует присваивать групповому основному документу так же, как и отдельному изделию, например: АБВГ. 123456.005. Для других исполнений к базовому обозначению добавляют порядковый номер исполнения от 01 до 98, который отделяют от базового обозначения знаком дефис, например: АБВГ. 123456.005-01 и т. д.

1.3. Форматы, основная надпись

ГОСТ 2.301—68 устанавливает основные и дополнительные форматы листов чертежей, схем и других конструкторских документов, предусмотренных ГОСТ 2.102—68 (рис. 1.4).

Дополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, при этом предпочтительными являются основные форматы.

При выборе форматов необходимо учитывать объем и сложность проектируемого изделия, степень детализации данных, обусловленную назначением схемы; условия хранения и обраще-

Рис. 1.4. Форматы листов конструкторских документов

ния схем; возможность внесения изменений; особенности и возможности техники выполнения, репродуцирования и микрофильмирования технической документации, а также возможность обработки схем средствами электронной вычислительной техники. Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы без нарушения ее наглядности и удобства пользования. При выполнении схемы на нескольких листах целесообразно иметь одинаковый формат всех листов.

Каждый конструкторский документ должен иметь основную надпись, содержащую общие сведения об изображенных объектах.

Формы, размеры, содержание, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф в конструкторских документах, а также размеры рамок на чертежах и схемах устанавливает ГОСТ 2.104-68 (рис. 1.5).

В графах основной надписи и в дополнительных графах (номера граф показаны в скобках) указывают следующее:

- графа 1 — наименование изделия; в соответствии с ГОСТ 2.109—73 наименование должно быть кратким и записываться в именительном падеже единственного числа; на первом месте должно стоять имя существительное, например: «Стабилизатор ключевой». После наименования изделия вписывают наименование документа (шрифтом меньшего размера, чем наименования изделия), если этому документу присвоен шифр, например: «Электродвигатель. Схема электрическая соединений». Допускается для сборочного чертежа наименование документа не указывать;

- графа 2 — обозначение документа по ГОСТ 2.201—80;

- графа 3 — обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

- графа 4 — литера, присвоенная документу по ГОСТ 2.103-68;

- графа 5 — масса изделия по ГОСТ 2.109—73;

. графа 6 — масштаб по ГОСТ 2.302—68 и ГОСТ 2.109—73;

- графа 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

- графа 8 — общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе);

- графа 9 — наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ (графу не заполня-

Рис. 1.5. Порядок заполнения конструкторских документов

ют, если различительный индекс содержится в обозначении документа);

графа 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ (свободную строку графы 10 заполняют по усмотрению разработчика, например: «Начальник

отдела», «Рассчитал»);

графа 11 — фамилии лиц, подписывающих документ;

- графа 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11 (подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными);

- графа 13 — дата подписания документа;

- графы 14—18 — изменения; графы заполняют в соответствии с ГОСТ 2.503-90;

- графы 19—23 — инвентарный номер подлинника, подписи лиц, принявших подлинник или дубликат, дату приемки и др.;

- графа 24 — обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ;

- графа 25 — обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ;

- графа 26 — обозначение документа, повернутое на 180° (для формата А4 и форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа) или на 90° (для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа). Графа 26 является обязательной только для чертежей и схем;

- графы 27—30 — заполняются заказчиком;

- графа 31 — подпись лица копировавшего чертеж;

- графа 32 — обозначение формата листа по ГОСТ 2.301-68;

- графа 33 — обозначение зоны, в которой находится изменяемая часть изделия;

- графа 34 — номера авторских свидетельств на использованные в данном изделии изобретения.

Основные надписи выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303—68. Располагают основные надписи в правом нижнем углу конструкторских документов. На рис. 1.6 показаны варианты расположения основной надписи (1) и дополнительных граф (2) на различных форматах.

Формат А4 располагается только вертикально (рис. 1.6, а). Форматы больше А4 могут быть расположены как горизонтально (рис. 1.6, б), так и вертикально (рис. 1.6, в).

Рамку, ограничивающую поле схемы, наносят сплошной основной линией на расстоянии 5 мм от границы формата сверху, справа и снизу; слева оставляют поле шириной 20 мм для подшивки схем.

1.4. Буквенно-цифровые обозначения в схемах (ГОСТ 2.710—81)

Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в изделие, на схеме должны иметь буквенные, буквенно-цифровые или цифровые обозначения.

Буквенно-цифровые обозначения предназначены для записи в сокращенной форме сведений об элементах, устройствах и функциональных группах в документации на изделие для ссылок на изделие в текстовых документах или нанесения непосредственно на изделие.

В зависимости от назначения и характера передаваемой информации установлены следующие типы обозначений (табл. 1.2):

- высшего уровня (устройство, функциональная группа) — дополнительное обозначение, указывающее более крупную часть объекта, в которую входит данная часть объекта;

- конструктивного расположения (конструктивное обозначение) — дополнительное обозначение, указывающее место расположения части объекта в конструкции. Предназначено для связи схемы с конструкцией объекта;

- элемента (позиционное обозначение) — обязательное обозначение, присваиваемое каждой части объекта и содержащее информацию о виде части объекта, ее номер и указание о функции данной части в объекте;

- электрического контакта — дополнительное обозначение, содержащее информацию о контакте данной части объекта;

- адресное — дополнительное обозначение, содержащее информацию о части объекта, сопрягаемой с данной, или о расположении на схеме данной части объекта или сведений о ней.

Допускается применять не установленные стандартом обозначения. Содержание и способ записи таких обозначений поясняют на поле схемы.

Для построения обозначений используют прописные буквы латинского алфавита, арабские цифры, а также квалифицирующие символы (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Типы обозначений

Обозначение записывают в виде последовательности букв, цифр и знаков в одну строку без пробелов. Количество знаков в обозначении стандартом не устанавливается. Соседние группы в условном обозначении, имеющие самостоятельное смысловое значение, разделяют чередованием букв и цифр (КС25, К2, 25КС) или точкой, если группы состоят только из букв или только из цифр (КС.А.2.25). Допускается разделять точкой также самостоятельные смысловые группы, состоящие из букв и цифр (01.А. 113.12). Цифровую часть, представляющую собой порядковый номер, разрешается записывать с одинаковым количеством разрядов, заполняя старшие разряды нулями, например, А02, ..., А09, ..., А25.

В зависимости от полноты передаваемой информации буквенно-цифровое обозначение имеет простую или сложную (составные обозначения) структуры.

Составное обозначение образуется путем последовательной записи обозначений различных типов. Перед каждым условным обозначением, входящим в составное, должен быть указан квалифицирующий символ (см. табл. 1.2). Квалифицирующий символ можно не указыват ь, если тип обозначения однозначно установлен в документации.

Составное обозначение должно передавать комплексную информацию о той части объекта, обозначение которой указано последним, например:

= А12 * Т8 + 204 - К4Н : 12 (3,6 + 15 : 2),

т. е. контакт 12 сигнального реле К4, которое расположено на месте 204 в функциональной группе Т8, входящей в устройство А12, соединен с контактом 2, расположенным на месте 15 и изображенным на шестом листе принципиальной схемы (3).

Порядок записи обозначения высшего уровня и конструктивного обозначения определяется порядком вхождения данной части объекта в соответствующие части объекта, например: ф Т1 = А2 — R5 — резистор R5 в состав устройства А2, входящего в функциональную группу Т1; + 5,24 = А2 + В4 — R5 — резистор R5 находится в ячейке В4 и входит в устройство А2, расположенное на раме 24 в стойке 5.

Обозначение высшего уровня строят из комбинации букв и цифр. Для устройств используют обозначения типа устройства, присвоенное ему в документации, на основании которой оно применено, или буквенно-цифровое обозначение, начинающееся с буквы «А», присвоенное на схеме объекта, например, = А23, = АС 16.

Для функциональных групп можно использовать цифровое обозначение с квалифицирующим символом, например ф 27.

Конструктивное обозначение предназначено для связи схем с конструкцией и указывает место любой части объекта в конструкции. Обозначения строят из комбинации букв и цифр, используя координатный, позиционный (последовательный) или координатно-позиционный методы. При координатном методе каждая часть обозначения указывает одну координату части объекта в принятой для данной конструкции условной системе координат, например, + С24 — место в конструкции объекта с координатами: ряд С колонка 24; + 5,24 — ряд 5 колонка 24. При позиционном методе конструктивное обозначение указывает место (позицию) в конструкции (+ 204 — место № 204).

Содержание и способ записи конструктивных обозначений определяются особенностями конкретной конструкции и должны быть пояснены в документации на объект.

Позиционное обозначение элемента в общем случае состоит из трех частей, указывающих вид, номер и функцию элемента и записываемых без разделительных знаков и пробелов. Вид и номер являются обязательной частью условного буквенно-цифрового обозначения и присваиваются всем элементам и устройствам объекта. Указание функции элемента не является обязательным. В первой части позиционного обозначения указывают буквенный код вида элемента (одна или несколько букв латинского алфавита), во второй части — номер элемента данного вида (арабские цифры), в третьей части — буквенный код функции элемента (латинские буквы). Например: C5I — конденсатор С5, используемый как интегрирующий. Буквенный код функции допускается дополнять цифрами. При разнесенном способе изображения допускается к номеру добавлять условный номер изображения части элемента или устройства, отделяя его точкой.

В перечне элементов на объект разрешается указывать только первую и вторую части обозначения. Например, обозначение элемента:

Буквенные коды видов элементов приведены в табл. 1.2. Элементы разбиты по видам на группы, имеющие обозначения из одной буквы. Для уточнения вида элементов применяют двух- буквенные и многобуквенные коды. Дополнительные обозначения должны быть пояснены на поле схемы.

Таблица 1.2. Буквенные коды видов элементов

| Первая буква кода (обязательная) | Группа элементов | Типы элементов | Двух- буквенный код |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Устройства (общее обозначение) | Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры | — |
| В | Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения | Гром коговоритель Магнитострикционный элемент Детектор ионизирующих излучений Сельсин-приемник Телефон (капсюль) Сельсин-датчик Тепловой датчик Фотоэлемент Микрофон Датчик давления Пьезоэпемент Датчик частоты вращения Звукосниматель Датчик скорости | ВА ВВ BD BE BF ВС ВК BL ВМ BP BQ BR BS BV |
| С | Конденсаторы |  | — |
| D | Схемы интегральные, микросборки | Схема интегральная аналоговая Схема интегральная цифровая Устройства хранения информации Устройство задержки | DA DD DS DT |
| Е | Элементы разные (осветительные, нагревательные) | Нагревательный элемент Лампа осветительная Пиропатрон | EK EL ET |
| F | Разрядники, предохранители, устройства защитные | Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия Дискретный элемент защиты по току инерционного действия Предохранитель плавкий Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник | FA FP FU FV |

Продолжение табл. 1.2

| Первая буква кода (обязательная) | Группа элементов | Типы элементов | Двух- буквен- ный код |
| --- | --- | --- | --- |
| G | Генераторы, источники питания | Батарея | GB |
| Н | Устройства индикационные и сигнальные | Прибор звуковой сигнализации Индикатор символьный Прибор световой сигнализации | НА HG HL |
| К | Реле, контакторы, пускатели | Реле токовое Реле указательное Реле электротепловое Контактор, магнитный пускатель Реле времени Реле напряжения | КА КН КК КМ КТ KV |
| L | Катушки индуктивности, дроссели | Дроссель люминесцентного освещения | LL |
| М | Двигатели электрические |  | — |
| Р | Приборы, измерительное оборудование | Амперметр Счетчик импульсов Частотомер Счетчик активной энергии Счетчик реактивной энергии Омметр Регистрирующий прибор Часы измеритель времени действия Вольтметр Ваттметр | РА PC PF PI PK PR PS PT PV PW |
| Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях | Выключатель автоматический Короткозамыкатель Разъединитель | QF QK QS |
| R | Резисторы | Термореэистор Потенциометр Шунт измерительный Варистор | RK RP RS RU |

Продолжение табл. 1.2

| Первая буква кода (обязательная) | Группа элементов | Типы элементов | Двух- буквен- ный код |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных | Выключатель или переключатель Выключатель кнопочный Выключатель автоматический Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: - уровня - давления - положения (путевой) - частоты вращения - температуры | SA SB SF SL SP SQ SR SK |
| Т | Трансформаторы, автотрансформаторы | Трансформатор тока Электромагнитный стабилизатор Трансформатор напряжения | TA TS TV |
| и | Устройства связи. Преобразователи электрических величин в электрические | Модулятор Демодулятор Дискриминатор Преобразователь частотный инвертор, генератор частоты, выпрямитель | UB UR UI UZ |
| V | Приборы электровакуумные и полупроводниковые | Диод, стабилитрон Прибор электровакуумный Транзистор Тиристор | VD VL vt vs |
| W | Линии и элементы СВЧ, антенны | Ответвитель Короткозамыкагель Вентиль Трансформатор, фазовращатель Аттенюатор Антенна | WE WK WS WT wu WA |

Продолжение табл. 1.2

| Первая буква кода (обязательная) | Группа элементов | Типы элементов | Двух- буквенный код |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Соединения контактные | Токосъемник, контакт скользящий Штырь Гнездо Соединение разборное Соединитель высокочастотный | ХА ХР XS XT XW |
| Y | Устройства механические с электромагнитным приводом | Электромагнит Тормоз Муфта Электромагнитный патрон | YA YB YC YH |
| Z | Устройства оконечные, фильтры, ограничители | Ограничитель Фильтр кварцевый | ZL ZQ |

Буквенные коды для указания функционального назначения элементов приведены в табл. 1.3. Эти коды используют только для общей характеристики функционального назначения элемента, например, «главный», «измеряющий». Для уточнения функционального назначения однобуквенный код допускается дополнять последующими буквами или цифрами, давая соответствующие пояснения на поле схемы.

Таблица 1.3. Буквенные коды функционального назначения элементов

| Буквенный код | Функциональное назначение элемента | Буквенный код | Функциональное назначение элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Вспомогательный | N | Измерительный |
| В | Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз, по часовой стрелке, против часовой стрелки) | Р Q R | Пропорциональный Состояние (старт, стоп, ограничение) Возврат, сброс |
| С | Считывающий | S | Запоминание, запись |
| D | Дифференцирующий | т | Синхронизация, задержка |
| F | Защитный | V | Скорость (ускорение, торможение) |

Продолжение табл. 1.3

| Буквенный код | Функциональное назначение элемента | Буквенный код | Функциональное назначение элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| G | Испытательный | W | Сложение |
| Н | Сигнальный | X | Умножение |
| I | Интегрирующий | Y | Аналоговый |
| К | Толкающий | Z | Цифровой |
| М | Главный |  |  |

Обозначение электрического контакта состоит из комбинации букв и цифр. Обозначение контакта должно соответствовать его маркировке на объекте или маркировке, указанной в документации на объект. Если обозначения контактам присваивают при разрабогке объекта, их обозначают номерами. Допускается обозначать номерами конструктивные группы контактов.

Адресное обозначение в общем случае состоит из трех частей: обозначения документа и обозначения номера листа, с которым сопрягается данный документ и данный лист документа, и адреса той части объекта, с которой сопрягается данная часть.

Все части адресного обозначения записывают в указанном порядке и отделяют друг от друга точкой. Перед номером листа пишут букву L. Если необходимо указать сопряжение адресного обозначения с несколькими листами документа, то их номера разделяют запятыми или (в случае нескольких листов) по порядку многоточием, например, (3. L01, 03) — схема 3, первый и третий листы; (3. L02/15A) — схема 3, лист второй, зона 15А.

Если в качестве третьей части адресного обозначения используют обозначение детали или конструктивное обозначение, то эту часть записывают с соответствующим квалифицирующим символом, например: (3. L6 + 15:2) — второй контакт расположен на месте (позиции) 15 и изображен на шестом листе схемы 3.

В адресном обозначении допускается указывать место расположения на документе изображения или описания данной части объекта. В этом случае внутри скобок первым знаком записывают букву А, отделяя ее от остальной части обозначения точкой, например, (А.З. L01/15A) — элемент расположен на первом листе схемы 3 в зоне 15А.

Обозначение цепей в электрических схемах. ГОСТ 2.709—89 устанавливает систему обозначений и правила нанесения обозначений цепей (силовых, управления, защиты, сигнализации, автоматики, измерения) в электрических схемах изделий всех отраслей промышленности и энергетических сооружений.

Обозначение участков цепи служит для их опознавания и может отражать их функциональное назначение в электрической схеме.

Участки цепи, разделенные контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, Машин, резисторами и другими элементами, должны иметь разные обозначения, а участки, проходящие через разъемные, разборные или неразборные контактные соединения — одинаковые. Для различия участков цепи допускается к обозначению добавлять через знак дефис (-) последовательные числа или обозначения устройств. Участкам цепи, проходящим через разъемные контактные соединения, допускается присваивать разные обозначения.

Цепи в схемах обозначают независимо от нумерации входных и выходных элементов машин, аппаратов и приборов, соблюдая последовательность обозначения от ввода источника питания к потребителю. Разветвляющиеся участки обозначают сверху вниз в направлении слева направо.

Для удобства пользования схемой допускается при обозначении цепей оставлять резервные номера или же пропускать номера.

Для обозначения используют прописные буквы латинского алфавита и арабские цифры, выполненные одним размером шрифта. Не рекомендуется применять буквы I и О

Для силовых цепей переменного тока приняты обозначения LI, L2, L3 и последовательные числа. Например, участки цепи первой фазы L1 обозначают Lll, L12, L13 ..., второй фазы L2—L21, L22, L23 ..., третьей фазы L3—L31, L32, L33 и т. д. Допускается, если это не вызовет ошибочного подключения, обозначать 1-ю, 2-ю и 3-ю фазы соответственно буквами А, В, С. Нейтральный провод обозначают буквой N.

Силовые цепи постоянного тока обозначают: участки цепей положительной полярности — нечетными числами, отрицательной полярности — четными числами.

Входные и выходные участки цепи обозначают с указанием полярности плюс «L+» и минус «L—». Допускается применять только знаки «+» и «—». Средний провод обозначают буквой М.

Допускается обозначать цепи последовательными числами.

Цепи управления, защиты, сигнализации, автоматики, измерения обозначают последовательными числами в пределах изделия.

Допускается в обозначение цепи включать обозначение, характеризующее функциональное назначение цепи. В этом случае последовательность чисел допускается устанавливать в пределах функциональной цепи.	/

Допускается в обозначения цепей управления, защиты, сигнализации, автоматики, измерения включать обозначения фаз, например, А 401, С 401, а также в 1-фазных (фаза—ноль) и 2-фазных (фаза—фаза) несиловых цепях переменного тока участки цепей обозначать четными и нечетными числами.

Обозначение проставляют около концов или в середине участка цепи: при вертикальном расположении цепей — слева от их изображения, при горизонтальном — над изображением цепи. В технически обоснованных случаях разрешается проставлять обозначения под изображением цепи. В качестве обозначения могут быть использованы адреса присоединений участка цепи. В этом случае у начала участка указывают адрес присоединения конца участка, а у конца — адрес присоединения начала. В качестве адресов используют буквенно-цифровые обозначения элемента, устройства или функциональной группы по ГОСТ 2.710-81.

1.5. Перечень элементов

Перечень элементов, в котором приводят данные об элементах и устройствах, изображенных на схеме, помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа на листах формата А4. Перечень элементов оформляют в виде таблицы (рис. 1.7).

В графах таблицы указывают следующие данные:

- в графе «Поз. обозначение» — позиционные обозначения элементов, устройств и функциональных групп;

- в графе «Наименование» — для элемента (устройства) — наименование в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский доку-

мент, государственный стандарт, отраслевой стандарт, технические условия); — для функциональной группы наименование;

• в графе «Примечание» — рекомендуется указывать технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании.

При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают, как правило, над основной надписью на расстоянии не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

При выпуске перечня элементов в виде самостоятельного документа его код должен состоять из буквы «П» и кода схемы, к которой выпускают перечень, например, код перечня элементов к электрической принципиальной схеме — ПЭЗ. При этом в основной надписи (графа 1) указывают наименование изделия, а также наименование документа «Перечень элементов».

При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой «Зона» (рис. 1.8), указывая в ней обозначение зоны, в которой расположен данный элемент (устройство).

При необходимости допускается вводить в перечень элементов дополнительные графы, если они не нарушают запись и не дублируют сведений в основных графах.

Рис. 1.8. Оформление перечня элементов в виде самостоятельного документа

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров. При выполнении на схеме цифровых обозначений в перечень их записывают в порядке возрастания.

Для облегчения внесения изменений допускается оставлять несколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, а при большом количестве элементов внутри групп — и между элементами.

Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу «Поз. обозначение » вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: R3, R4, С8...С12, а в графу «Кол.» — общее количество таких элементов.

При записи элементов одинакового наименования, отличающихся техническими характеристиками и другими данными и имеющих одинаковое буквенное позиционное обозначение, допускается в графе «Наименование» записывать.

- наименование этих элементов в виде общего наименования;

- в общем наименовании: наименование, тип и обозначение документа (государственный стандарт, технические условия или основной конструкторский документ), на основании которого эти элементы применены.

При присвоении позиционных обозначений элементам в пределах групп устройств или при вхождении в изделие одинаковых функциональных групп в перечень элементов, элементы, относящиеся к устройствам и функциональным группам, записывают отдельно.

Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое записывают в графе «Наименование» и подчеркивают. При автоматизированном проектировании наименование устройства (функциональной группы) допускается не подчеркивать.

Ниже наименования устройства (функциональной группы) должна быть оставлена одна свободная строка, выше — не менее одной свободной строки.

Если на схеме изделия имеются элементы, не входящие в устройства (функциональные группы), то при заполнении перечня элементов вначале записывают эти элементы без заголовка, а затем устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, и функциональные группы с элементами, входящими в них.

Если в изделии имеется несколько одинаковых устройств или функциональных групп, то в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство (функциональную группу).

Общее количество одинаковых устройств (функциональных групп) указывают в графе «Кол.» на одной строке с заголовком.

Если в изделии имеются элементы, не являющиеся самостоятельными конструкциями, то при записи их в перечень графу «Наименование» не заполняют, а в графе «Примечание» помещают поясняющую надпись или ссылку на поясняющую надпись на поле схемы.

Пример заполнения перечня элементов приведен табл. 1.4.

Таблица 1.4. Пример заполнения перечня элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Преобразователь АБ ВГ.ХХХХХХ.015 | 1 |  |
| D1 | Микросхема K155TM2 6К0.348.006ТУ1 | 1 |  |
| D2 | Микросхема К155ЛАЗ 6К0 348.006ТУ1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| Rl, R2 | МЛТ - 0,25 - 240 Ом ± 10% ГОСТ... | 2 |  |
| R3 | МЛТ - 0,25 - 47 Ом ± 10% ГОСТ... | 1 |  |
| R4 | ППЗ - 43 - 90 Ом ± 10% ... ТУ | 1 |  |

Продолжение табл. 1.4

| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| SA1 | Переключатель АБВГ.ХХХХХХ. 154 | 1 |  |
| А2 | Блок контроля ИДК. АБВГ.ХХХХХХ. 123 | 1 |  |
| АВ1 | Блок индикации АБВГ.ХХХХХХ.456 | 1 |  |
| Резисторы ГОСТ.. |  |  |  |
| Rl, R2 | МЛТ - 0,25 — 150 Ом ± 10% | 2 |  |
| R3 | МЛТ - 0,25 - 330 Ом ± 10% | 1 |  |
| R4...R6 | МЛТ - 0,25 - 240 Ом ± 10% | 3 |  |
| АС1 | Блок сигнализации АБВГ.ХХХХХХ.012 | 1 |  |
| CI, С2 | Конденсатор КМ — За — Н30 — 0,47 ..ТУ | 2 |  |
| СЗ |  | 1 | Емкость монтажа |
| R7 | Резистор МЛТ — 0,5 — 510 Ом ± 10% ГОСТ... | 1 |  |

На принципиальных электрических схемах бытовой техники обычно не приводят перечень элементов, а номиналы и типы элементов указывают рядом с позиционным обозначением.

1.6. Текстовая информация

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около графических обозначений элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы — диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу и т. п.).

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или условными обозначениями.

Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или установленных в стандартах.

Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:

- рядом с графическими обозначениями;

- внутри графических обозначений;

- над линиями связи;

- в разрыве линий связи;

- рядом с концами линий связи;

- на свободном поле схемы.

Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно горизонтальным участкам соответствующих линий.

При большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация данных.

На схеме около условных графических обозначений элементов, требующих пояснения в условиях эксплуатации (например, переключатели, потенциометры, регуляторы и т. п.), помещают соответствующие надписи, знаки или графические обозначения.

Надписи, знаки или графические обозначения, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме заключают в кавычки. Если на изделие должна быть нанесена надпись в кавычках, то на поле схемы приводят соответствующие указания.

На поле схемы над основной надписью допускается помещать необходимые технические указания, например, требования о недопустимости совместной прокладки некоторых проводов, жгутов, кабелей, величины минимально допустимых расстояний между проводами, жгутами и кабелями, данные о специфичности прокладки и защиты проводов, жгутов, кабелей и т. п. При выполнении схемы на нескольких листах технические указания, являющиеся общими для всей схемы следует располагать на свободном поле (по возможности над основной надписью) первого листа схемы, а технические указания, относящиеся к отдельным элементам, располагают или в непосредственной близости от изображения элемента или на свободном поле того листа, где они являются наиболее необходимыми для удобства чтения схемы.

Условные графические обозначения в схемах

Элементы, устройства и связи между ними на электрических схемах изображают в виде условных графических изображений (УГО), которые служат средством передачи информации о функциональном назначении элемента или устройства.

Стандарты ЕСКД устанавливают основной состав условных графических обозначений в схемах.

Размеры УГО элементов приведены в ГОСТ 2.747—68 или в стандартах на соответствующие обозначения.

2.1. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721—84)

2.1.1. Обозначение рода тока и напряжения

2.1.2. Обозначения видов обмоток в изделиях

Допускается указывать угол, под которым включены обмотки.

| соединенная в шестиугольник |  |
| --- | --- |
| соединенная в двойной зигзаг |  |
| соединенная в двойной зигзаг с выводом от средней точки |  |

2.1.3. Обозначение форм импульсов

| Импульс: |  |  |
| --- | --- | --- |
| прямоугольный положительный |  |  |
| прямоугольный отрицательный |  |  |
| трапецеидальный |  |  |
| с крутым спадом |  |  |
| с крутым фронтом |  |  |
| двуполярный |  |  |
| остроугольный положительный |  |  |
| остроугольный отрицательный |  |  |
| остроугольный с экспоненциальным спадом |  |  |
| пилообразный с линейный нарастанием |  |  |
| пилообразный с линейным спадом |  |  |
| гармонический |  |  |
| ступенчатый |  |  |

| высокой частоты (радиоимпульс) |  |  |
| --- | --- | --- |
| переменного тока |  |  |
| искаженный |  |  |

2.1.4. Обозначения сигналов

| Сигнал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| аналоговый |  |  |
| цифровой |  |  |
| Перепад уровня сигнала: |  |  |
| положительный |  |  |
| отрицательный |  |  |
| Уровень сигнала: |  |  |
| высокий |  |  |
| низкий |  |  |
| 2.1.5. Обозначение видов модуляции |  |  |
| Модуляция: |  |  |
| амплитудная |  |  |
| частотная |  |  |
| фазовая |  |  |
| импульсная |  |  |
| фазово-импульсная |  |  |
| частотно-импульсная |  |  |
| амплитудно-импульсная |  |  |

Допускается вместо символа # указывать характеристику соответствующего кода.

2.1.7. Обозначения веществ (сред)

Примечание. Для указания вида излучения допускается применять следующие буквы: инфракрасное — IR, ультрафиолетовое — UV, альфа-частицы — а, бета-частицы — р, гамма-лучи — у, кзи-частицы — Е, лямбда-частицы — X, мю-мезон — ц, нейтрино — v, пи-мезон — л, сигма-частицы — Z, дейтрон — б, k-мезон — к, нейтрон — т], протон — р, тритон — t, рентгеновские лучи — х, электрон — е.

2.1.10. Обозначение прочих квалифицирующих символов

Допускается при необходимости применять для обозначения северного полюса букву N.

2.1.11. Обозначение направления распространения тока, сигнала, информации и потока энергии

2.1.13. Повреждение изоляции

2.1.14. Электрические связи, провода, кабели и шины

Для удобства поиска отдельных линий связи при слиянии их в линию групповой связи допускается показывать каждую линию с изломом под углом 45°. При этом точка излома должна быть удалена от линии групповой связи не менее чем на 3 мм, наклонные участки соседних линий, расположенных по одну сторону групповой связи, не должны пересекаться, а расстояние между соседними линиями, отходящими в разные стороны, должны быть не менее 2 мм.

При наличии текста его помещают над линией, в разрыве линии или в ее начале или конце. При необходимости для обозначения линий групповой связи используют утолщенные линии.

На месте знаков X и Y должны быть указаны условные графические обозначения по ГОСТ 2.709—89.

Изображение шин при помощи двойных линий применяется в тех случаях, когда необходимо графически отделить их от изображения линии электрической связи.

На месте знака X указывают необходимые данные о продолжении линии на схеме.

2.2. Резисторы, конденсаторы (ГОСТ 2.728—74)

2.2.1. Резисторы

УГО резистора представляет собой прямоугольник размером 4 х 10 мм. На схемах рядом с ним (по возможности сверху или справа) указывают его условное буквенно-цифровое позиционное обозначение, а при отсутствии перечня элементов и номинальное сопротивление (рис. 2.1).

Рис 2 1 Общее условное графическое обозначение резисторов

Для резисторов с сопротивлением от 0 до 999 Ом единицы измерения сопротивления не указываются; с сопротивлением от 1 • 103 до 999 ■ 103 Ом обозначаются в килоомах с обозначением единицы измерения строчной буквой «к»; с сопротивлением от 1 • 106 до 999 • Ю6 Ом — в мегаомах с прописной буквой «М»; с сопротивлением свыше 1 - 109 Ом — в гигаомах с прописной буквой «Г», например, 560; 12 к, I М, 1,2 Г.

2.2.2. Конденсаторы

В непосредственной близости от УГО на схеме указывают условное буквенно-цифровое позиционное обозначение конденсатора и его емкость: для конденсаторов емкостью от 0 до 9999 • Ю-12 Ф — в пикофарадах без указания единицы измерения, например, 5,6; 27; 2200; от 1 ■ 10~8 до 9999 • Ю-6 Ф — в микрофарадах с обозначением единицы измерения строчными буквами «мк», например, 100 мк.

В обозначении проходного конденсатора дуга обозначает прокладку или корпус.

2.3. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы

(ГОСТ 2.723-68)

Обозначения катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов и автотрансформаторов составляют из элементов.

2.3.1. Общие обозначения обмоток и магнитопроводов

Примечание Ферритовый магнитопровод изображают толстой линией толщиной 2Ь, ЗЬ, где b — толщина линии электрической связи.

2.3.2. Катушки индуктивности и дроссели

2.3.3. Трансформаторы и автотрансформаторы

Трансформатор 1-фазный двухобмоточный:

Примечание. В автотрансформаторах сторону высшего напряжения изображают в виде развернутой дуги.

2.4. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.730—73)

Основой полупроводниковых приборов является так называемый электронно-дырочный переход {р-п переход). Главное свойство р-п перехода — односторонняя проводимость от области р (анод) к области п (катод). Эту идею наглядно передает и условное графическое обозначение полупроводниковых приборов.

2.4.1. Элементы полупроводниковых приборов

-

2.4.2. Диоды

Условное графическое обозначение диода — треугольник (символ анода) вместе с пересекающей его линией электрической связи — образует подобие стрелки, указывающей направление проводимости. Короткая черточка, перпендикулярная этой стрелке, символизирует катод.

Тиристоры — это полупроводниковые приборы с тремя р-п переходами (структура р-п-р-п), используемые в качестве переключающих диодов. Базовый символ диода использован и в условном графическом обозначении тиристоров.

2.4.3. Транзисторы

Биполярный транзистор содержит два р-п перехода: один из них соединяет базу с эмиттером, другой — с коллектором.

Об электропроводности базы судят по символу эмиттера: если его стрелка направлена к базе, то это означает, что эмиттер имеет электропроводность типа р, а база типа я; если же стрелка направлена в противоположную сторону, электропроводность эмиттера и базы обратная (соответственно п и р). Поскольку электропроводность коллектора та же, что и эмиттера, стрелку на символе коллектора не изображают.

1 При повороте УГО транзистора положение знака эффекта лавинного пробоя должно оставаться неизменным.

2.5. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81)

Действие электровакуумных приборов основано на использовании электрических явлений в вакууме. Рядом с позиционным обозначением прибора, как правило, указывают и его тип.

2.5.1. Обозначения элементов электровакуумных приборов

Обязательный элемент электровакуумного прибора — баллон, чаше всего стеклянный, но он может быть и металлическим, керамическим, металлокерамическим и т. д. На схемах баллон изображают в виде круга или овала.

Примечания.

- Положение внутри баллона ионного прибора знака «•», обозначающего наличие в баллоне газового наполнения не устанавливается.

- В комбинированной электронной лампе при раздельном изображении систем электродов с внутренним раздельным экраном вывод экрана показывают на одной половине изображения.

- Обозначения баллонов электровакуумных приборов, не установленные стандартом, должны упрощенно воспроизводить их внешнюю форму.

Допускается при упрощенном способе построения обозначений электронных ламп сверхвысокой частоты.

2.5.2. Электронные лампы

Названия усилительным или генераторным лампам дают по числу электродов. Если их три (катод, анод и управляющая сетка), лампа называется триодом, четыре (добавлена экранная сетка) — тетродом, пять (добавлена защитная сетка) — пентодом. Аналогично гексодом, гептодом, октодом называют приборы, содержащие соответственно четыре, пять, шесть сеток (в таких лампах может две управляющие, две экранирующие сетки). Добавление сеток позволяет снизить проходную емкость лампы и, таким образом, увеличить ее коэффициент усиления.

двойной с катодом косвенного накала и со средним выводом от секционированного подогревателя

двойной с раздельными катодами и внутренним разделительным экраном и отводом от него

Многосеточная лампа:

тетрод с катодом прямого накала

пентод с катодом косвенного накала с выводом от каждой сетки

пентод с катодом косвенного накала с внутренним соединением между катодом и антидинатронной сеткой

гептод с катодом прямого накала

Комбинированные лампы:

триод—двойной диод

2.5.3. Ионные приборы

В отличие от электровакуумных, баллоны ионных приборов заполнены каким-либо газом. Наличие его показывают жирной точкой, помещаемой обычно в правой части символа баллона. В ионных приборах часто применяют так называемые холодные катоды (эмиссия электронов из них происходит под действием ионов газа), изображаемые на схемах небольшим кружком с линией-выводом. Такие катоды в виде стилизованных арабских цифр использованы в газоразрядных индикаторах.

2.5.4. Электронно-лучевые приборы

Условные графические обозначения электронно-лучевых трубок существенно отличаются от ранее рассмотренных. Символ баллона упрощенно воспроизводит ее форму.

Графическое обозначение подогревного катода помещают в торце его узкой части, остальных электродов — в определенной последовательности по обе стороны от оси симметрии. Первым после катода изображают управляющий электрод-модулятор. Далее следует обозначение ускоряющего и фокусирующего электродов.

2.5.5. Электровакуумные фотоэлементы

2.6. Элементы цифровой техники (ГОСТ 2.743—91) 2.6.1. Особенности выполнения схем

Электрические связи с входными выводами изделия показывают входящими линиями листа схемы, начиная с левой стороны или сверху листа, а связи с выходящими выводами показывают выходящими линиями, заканчивая их на правой стороне или внизу листа.

При большой графической насыщенности схемы допускается:

а)	входящие и выходящие линии связи начинать и обрывать внутри листа;

б)	прерывать в пределах листа отдельные линии связи между удаленными друг от друга УГО.

В местах обрыва линий (над линией, на уровне или в разрыве линии) указывают буквенные, цифровые или буквенно-циф- ровые обозначения. Для обозначений используют наименование (обозначение сигнала, порядковые номера и т. п.) или адресное обозначение (координаты места выхода линии связи из элемента или координата места обрыва линии).

На выходящих линиях, переходящих с одного листа на другой, а также на прерванной внутри листа линии после обозначения указывают в круглых скобках адреса мест их продолжения. Для прерванной внутри листа линии допускается указывать количество разветвлений по типу AD/03 — линия с условным обозначением AD имеет три разветвления. При выполнении схемы на нескольких листах рядом с обозначением прерванной линии указывают все номера листов, на которые она переходит, например, 18 (2,4,5) — линия с порядковым номером 18 переходит на листы 2, 4, 5. Допускается сокращенная запись: 18 (2,4—8,10). При продолжении выходящей линии на большом количестве листов схемы допускается адреса ее продолжения записывать в таблице на поле схемы, а на линии вместо адреса указывать знак (*), букву Т и номер таблицы, например, (*Т5).

Для большей наглядности структурных и функциональных схем допускается выделять функциональные части штрихпунк- тирной линией (рис. 2.2, а), а в условном графическом обозначении функциональной части выделять ее составные части толщиной линии, принятой для УГО. Каждой выделенной составной части присваивают наименование или условное обозначение, которое должно быть пояснено на поле схемы. Направление потоков информации при необходимости показывают стрелками на линиях взаимосвязи (рис. 2.2, б).

Структурная схема. Функциональные части в структурных схемах цифровой вычислительной техники изображают в виде прямоугольников.

В схеме УГО указывают наименование каждой функциональной части, ее тип или условное обозначение. Допускается над УГО делать поясняющие надписи. Функциональным частям на схеме разрешается присваивать порядковые номера сверху вниз в направлении слева направо.

Дополнительную информацию (сведения о конструктивном расположении устройств, местах их подсоединения и пр.) указывают в таблицах на поле схемы. Таблицам, оформленным в виде самостоятельного документа, присваивают код Т1.

Функциональная схема. Функциональные части изделия на схеме изображают в виде прямоугольников, а двоичные логические элементы — по ГОСТ 2.743—91.

Допускается УГО функциональных частей поворачивать на 90, а также совмещать обозначения функциональных частей, если выходы одной части полностью соответствуют входам другой. Внутри УГО функциональной части указывают ее наименование и (или) условное обозначение. Допускается указывать символ функции или ее разрядность.

Если функциональным частям присвоены порядковые номера или адресные обозначения, их проставляют под обозначением функциональной части. Дополнительную информацию, например, обозначения конструктивного расположения функциональных частей и другую, помещают в таблицах на поле схемы. Обозначения таблиц должно соответствовать обозначениям соответствующей функциональной части. При этом справа от номера или адресного обозначения данной функциональной части проставляют знак «*» (знак не проставляется при однозначном соответствии между адресами функциональной части и таблицы).

Линии связи на схеме подразделяют на информационные и управляющие. Информационные линии связи подводят к большой стороне УГО, а управляющие линии — к меньшей стороне УГО. Отводят линии от противоположных сторон УГО.

б

Рис. 2.2

Если необходимо уточнить соответствие входов и выходов определенным составным частям функциональной части, составные части показывают горизонтальными линиями с ограничителями. Располагают линии над или под УГО составной части. На линиях может быть показана разрядность функциональной части и ее составных частей. При большом количестве управляющих сигналов, подведенных к УГО, допускается продолжить стороны УГО или соответствующие ограничители линий.

Принципиальная схема. Элемент цифровой техники — цифровая или микропроцессорная микросхема, ее элемент или компонент; цифровая микросборка, ее элемент или компонент.

УГО элементов цифровой техники имеют форму прямоугольника. УГО элемента может содержать основное и два дополнительных поля, расположенных по обе стороны от основного (рис. 2.3). Размер прямоугольника по ширине зависит от наличия дополнительных полей и числа помещенных в них знаков (меток, обозначения функции элемента), по высоте — от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях. Ширина основного поля должна быть не менее 10 мм, дополнительных — не менее 5 мм

Обозначение функции

(при большом числе знаков в метках и обозначении функции элемента эти размеры соответственно увеличиваются), расстояние между выводами — 5 мм, выводом и горизонтальной стороной обозначения (или границей зоны) — не менее 2,5 мм и кратно этой величине. При разделении групп выводов интервалом величина последнего должна быть не менее 10 мм и кратна 5 мм.

Выводы элементов цифровой техники делятся на входы, выходы, двунаправленные выводы и выводы, не несущие информации. Входы изображают слева, выходы — справа, остальные выводы — с левой или правой стороны УГО. При необходимости разрешается поворачивать обозначение на угол 90° по часовой стрелке, т. е. располагать входы сверху, а выходы снизу (рис. 2.4).

Функциональное назначение элемента цифровой техники указывают в верхней части основного поля УГО (рис. 2.2). Его составляют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записываемых без пробелов (число знаков в обозначении функции не ограничивается). Обозначение основных функций приведены в табл. 2.1. Все надписи выполняются основным шрифтом по ГОСТ 2.304—81.

Рис. 2.4

Таблица 2.1. Обозначение элементов цифровой техники по их функциональному назначению

| Наименование функции | Обозн. | Уточнение функции | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Буфер | BUF |  |  |
| Вычислитель | CP | Секция вычислителя Вычислительное устройство | CPS CPU |
| Вычитатель | SUB |  |  |
| Делитель | DIV |  |  |
| Демодулятор | DM |  |  |
| Демультиплексор | DX |  |  |
| Дешифратор | DC |  |  |
| Дискриминатор | DIC |  |  |
| Дисплей | DPY |  |  |
| Интерфейс | PPI |  |  |
| Инвертор | J |  |  |
| Компаратор | COMP |  |  |
| Микропроцессор | MPU |  |  |
| Модулятор | MD |  |  |
| Модификатор | MOD |  |  |
|  |  | Главная память | MM |
|  |  | Основная память | GM |
|  |  | Быстродействующая память | ш |
|  |  | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) | ROM |
| Память | M | Программируемое ПЗУ(ППЗУ) | PROM |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) с произвольной выборкой | RAM |
|  |  | Ассоциативное ЗУ | CAM |
|  |  | Программируемая логическая матрица (ПЛМ) | PLM |

Продолжение табл. 2.1

' Буквы X, Y можно заменять обозначениями информации соответственно на входах и выходах.

Продолжение табл. 2.1

Продолжение табл. 2.1

Для указания сложной функции элемента допускается ее составное (комбинированное) обозначение. Например, если элемент выполняет несколько функций, то обозначение его сложной функции образовано из нескольких простых обозначений функций, при этом их последовательность определяется последовательностью функций, выполняемых элементом:

Обозначение сложной функции элемента может быть составлено из обозначения функции и метки вывода, поясняющей это обозначение, при этом метка вывода стоит перед обозначением функции, например:

Если форма импульсов очевидна, символ меандра допкскается не обозначать.

Выводы питания элементов приводят в качестве текстовой информации на свободном поле схемы.

Нумерацию выводов элементов приводят над их линией выводов слева для входов или справа — для выходов от контура УГО или указателя вывода — при его наличии. Обозначения выводов элементов по функциональному назначению внутри их УГО приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Обозначения основных меток выводов элементов по функциональному назначению

Продолжение табл. 2.2

Продолжение табл. 2.2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Квитирование | АК |
| Код | CODE |
| Коммутация (электронная) | SW |
| Конец | END |
| Коррекция | CORR |
| ♦логический 0» | LOGO или LOGO |
| «логическая 1» | LOG1 |
| Маска (маскирование) | МК |
| Маркер | MR |
| Мультиплексирование | MPX |
| Нечетность | ODD |
| Ожидание | WAIT или WT |
| Операция | OP |
| Останов | STOP |
| Ответ | AN |
| Отказ | REJ |
| Очистка | CLR |
| Ошибка | ERR или ER |
| Слово ошибки | EW |
| Передача | TX |
| Перенос: |  |
| вход | CI |
| выход | CO |
| образование | CG |
| распространение | CP |
| Переполнение | OF |
| Подтверждение приема | ACK |
| Позиция | PO |
| Прерывание: | INT |
| подтверждение прерывания | INTA |
| программируемое прерывание | PCI |
| Прием | RX |
| Приоритет | PR1 или PR |
| Продолжение | GOON |

Продолжение табл. 2.2

Продолжение табл. 2.2

2.6.2. УГО элементов цифровой техники

2.6.3. Обозначение выводов

Вывод элемента должен иметь условное обозначение, которое выполняют в виде указателей и меток. Размер указателя должен быть не более 3 мм (при выполнении схем вручную). Указатели проставляют на линии контура УГО или на линии связи около линии контура УГО со стороны линии вывода.

Указатели нелогических выводов не проставляют на выводах УГО в том случае, если он проставлен перед символом функции.

Для указания сложной функции выводов допускается построение составной метки, образованной из основных меток, при этом рекомендуется соблюдать обратный порядок присоединения меток, например:

| адрес считывания | RDA |
| --- | --- |
| байт данных | DBY |
| выбор байта | BYSEL |

Для обозначения метки вывода, имеющей поочередно две функции, эти функции указываются через наклонную черту, например:

Допускается в качестве меток вывода применять обозначения функций (см. табл. 2.1), порядковые номер, а также весовые коэффициенты разрядов. Для нумерации разрядов в группах выводов к обозначениям метки добавляют номера разрядов.

Буквенное обозначение метки допускается не проставлять при однозначном понимании УГО, например, информационный вход третьего разряда — D3 или 3.

Вместо номера разряда можно проставлять его весовой коэффициент из ряда Р, где Р — основание системы счисления; п — номер разряда из натурального ряда, например, в двоичной системе счисления, где ряд весов имеет вид 2°, 21, 22, 23, 24, ... = = 1, 2, 4, 8, 16, ... Информационный вход нулевого разряда обозначается D1 или 1, информационный вход третьего разряда — D8 или 8.

Если необходимо пронумеровать группы и разряды внутри групп, то обозначение каждого вывода содержит номер группы и номер разряда в группе, отделенные друг от друга точкой, например, информационный вход первого разряда нулевой группы имеет обозначение D0.1.

Выводы элементов подразделяются на логические равнозначные, т. е. взаимозаменяемые без изменения функции элемента и логически неравнозначные. Логически равнозначные
выводы разрешается объединять в группу и присваивать ей метку, обозначающую их функцию. Метку в этом случае следует проставлять на уровне первого вывода группы. Например, группа выводов объединена по И и выполняет функцию сброса элемента (рис. 2.5, а), группа выводов объединена по И (рис. 2.5, б).

Рис. 2.5

Если метки расположены последовательно и имеют одинаковые буквенные обозначения, отражающие одинаковую функцию, то эту их часть выносят в групповую метку, располагая ее над соответствующей группой. При этом метки внутри группы записывают без интервалов между строками.

Группы меток или выводов разделяют интервалами или зонами. Из нескольких групповых меток может быть выделена групповая метка более высокого порядка. Эту метку проставляют через интервал над соответствующими группами (рис. 2.6).

Для обозначения двунаправленного вывода применяют метку о или о, которую проставляют либо в УГО элемента, либо на выводах элемента. Допускается проставлять метки входных и

Рис. 2.7

Выводы, имеющие несколько функциональных назначений или взаимосвязей, обозначают при помощи составных меток, которые образуют из основных меток, цифр, знаков, записанных в последовательности влияющих взаимоотношений (рис. 2.8, а). Каждой метке может быть поставлен в соответствие указатель, определяющий условие выполнения функции. На рис. 2.8, б изображен вывод, при подаче на который сигнала лог. 1 происходит выполнение функции СА1, сигнала лог. О — функции СА2, при переходе из состояния лог. О в состояние лог. 1 — функции САЗ, при переходе из состояния лог. 1 в состояние лог. О — функции СА4.

Рис. 2.8

В составной метке, используемой для указания взаимосвязи, первая часть метки обозначает функциональное назначение вывода и (или) тип взаимосвязи, вторая часть — адрес взаимосвязи. В качестве адреса используют:

- метку или часть метки вывода, связанного с данным выводом, позволяющую однозначно проследить взаимосвязь (рис. 2.9, а);

выходных функций вывода над и под меткой двунаправленного вывода соответственно (рис. 2.7).

- условное обозначение функции элемента, с которой связан данных вывод. Например, на рис. 2.9, б вывод 1 явля-

Рис. 2.9

ется счетным входом триггера, вывод 2 — счетным входом счетчика, вывод 3 — входом сброса для всего элемента;

• условное обозначение режима элемента, который определяется данным выводом (рис. 2.9, в).

Адрес взаимосвязи допускается не указывать при взаимосвязи вывода с функцией элемента. Если взаимосвязь между выводами указывается взаимным расположением выводов, их располагают в одной зоне и адреса взаимодействия не указывают.

2.6.4. Упрощения на схеме

На схеме допускается изображать в виде прямоугольников логические элементы с и состояниями, а также элементы и устройства, не выполняющие в изделии логические функции, но применяемые в изделии (например, аналоговые и аналого-цифровые элементы, диодные и резисторные сборки и т. п.).

Непосредственное электрическое соединение выходов нескольких логических элементов в одну цепь (монтажная логика) допускается изображать на схеме в виде псевдоэлемента монтажной логики.

В группе элементов, изображенных совмещенно и содержащих одинаковую информацию в основном поле УГО, разрешается общую информацию помещать в первом (верхнем) элементе (рис. 2.10), а для УГО группы однотипных элементов — в общем графическом блоке, расположенном над этой группой (рис. 2.11). Блок отделяют двойной линией или применяют специальное обозначение. УГО элементов в группе отделяют штриховой линией.

Рис. 2.10

Рис. 2.11

Для уменьшения объема графических построений допускается применять упрощенное обозначение УГО, а также упрощенное изображение элементов и их связей. В схеме с повторяющимися однотипными элементами, имеющими большое число выводов одного функционального назначения, разрешается один элемент изображать полностью, а остальные повторять сокращенно. Линии связи при этом объединяют в одну групповую линию связи и указывают (в зоне сокращаемой группы) обозначения начала и конца первого и последнего выводов (рис. 2.12).

Рис. 2.12

2.6.5. Примеры обозначения элементов цифровой техники

2.7. Элементы аналоговой техники (ГОСТ 2.759—82)

К элементам аналоговой техники относятся всевозможные усилители, функциональные, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, электронные ключи, коммутаторы и т. д. При отсутствии перечня элементов рядом с позиционным обозначением указывают тип элемента, а возле выводов — их номера («цоколевку»).

УГО этой группы построены аналогично символам цифровой техники.

2.7.1. Обозначения основных функций, выполняемых аналоговыми

элементами

В основном поле УГО элемента аналоговой техники указывают его функциональное назначение (табл. 2.3). Обозначение функции состоит из букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков. Символы сложных функций составляют из простых, располагая их в последовательности обработки сигнала (например, обозначение функции дифференцирующего усилителя составляют из символов дифференцирования и усиления).

Таблица 2.3. Обозначения функционального назначения аналоговых элементов

Продолжение табл. 2.3

2.7.2. Обозначения основных меток выводов

Назначение выводов указывают метками, помещаемыми на дополнительных полях. Обозначения некоторых меток допускается использовать и в качестве дополнительных характеристик элемента (в этом случае их помещают после символа функции) или сигнала (например, знаки аналогового и цифрового сигналов изображают над выводами элемента, чтобы отличить сигнал одного вида от другого).

Таблица 2.4. Обозначения выводов аналоговых элементов

2.7.3. Примеры обозначения аналоговых элементов

2.8. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации (ГОСТ 2.764—86)

2.8.1. Общие правила построения УГО интегральных оптоэлектронных элементов индикации

Информацию в основном и дополнительных полях размещают в соответствии с рис. 2.13.

ПОЛЯ

Рис. 2.13

Общие правила построения УГО интегральных оптоэлектронных элементов индикации соответствуют правилам построения элементов цифровой техники. В первой строке основного поля УГО указывают обозначение функции индикации: DPY. Во второй строке, при необходимости, приводят обозначение типа устройства по ГОСТ 2.708—81. Начиная с третьей строки, допускается указывать требуемую дополнительно информацию, например, принцип индикации:

2.8.2. Обозначение формы знакоместа графических индикаторов

Форма знакоместа может быть выражена графическим или буквенно-цифровым обозначением согласно табл. 2.5. При применении буквенно-цифровых обозначений сегментами формы
знакоместа должно быть обеспечено соответствие между ними и буквенно-цифровыми обозначениями выводов сегментов данного типа элементов.

Для условных графических обозначений многозначных опто- электронных элементов индикации при наличии одинаковых элементов допускается форму знакоместа представлять только один раз. В этом случае изображение следует обозначать контуром с указанием количества одинаковых элементов.

Таблица 2.5. Обозначение формы знакоместа графических индикаторов

2.8.3. Примеры обозначений оптоэлектронных элементов

индикации

Обозначение

| — | А | ОРУ | КА1 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в | LED | КА2 | — |
| — | с |  | КАЗ | — |
| — | D | 1 1 | КА4 | — |
| — | Е | Т¦. | KAS | — |
| — | F |  | КА6 | — |

| — | At | ОРУ | А2 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | В1 | LED | В2 | — |
| — | 01 |  | С2 | — |
| — | D1 | II п | D2 | — |
| — | Е1 | TI.I I. | Е2 | — |
| — | f'J |  | h2 | — |
| — | Ш |  | КА2 | — |

Наименование

5-сегментный люминесцентный индикатор с общим катодным (КА) или анодным (AN) выводами с изображением десятичной точки для индикации плюса, минуса и (или) цифры 1

Индикатор люминесцентный для индикации плюса, минуса и (или) цифры 1 на первом месте и для индикации цифры на втором месте с изображением десятичной точки и общим катодным (КА) или анодным (AN) выводом в каждом случае.

Люминесцентный индикатор для индикации двух цифр с десятичными точками и общим катодным (КА) или анодным (AN) выводом в каждом случае1.

| — | At | ОРУ |  | А2 | — | — | At | ОРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | В1 | LED |  | В2 | — | — | В1 | LED |
| — | 01 |  |  | С? | — | — | С1 |  |
| = | D1 Е1 | 2х | I I и. | D2 Е2 F2 G2 | = | или — | D1 Е1 | П и. |
| — | И G1 |  |  |  |  | — | И С, 1 |  |
| — | Н1 |  |  | Н2 | — | — | Н1 |  |
| — | КА1 |  |  | КА2 | — | — | КА1 |  |
|  |  |  |  |  |  | — | А2 |  |
|  |  |  |  |  |  | — | В2 |  |
|  |  |  |  |  |  | — | С2 | — |
|  |  |  |  |  |  | — | D2 | и. |
|  |  |  |  |  |  | — | Е2 |  |
|  |  |  |  |  |  | — | F2 |  |
|  |  |  |  |  |  | — | G2 |  |
|  |  |  |  |  |  | — | Н2 |  |
|  |  |  |  |  |  | — | кд; |  |

A1BIC1D1E1 Ft G1 Н1\КА1

ору

LED

О о и. и.

А2 62 С2 О2 Е2 F2 G2 Н2\Ш

Люминесцентный индикатор для индикации девяти цифр с изображением десятичной точки в каждом случае с раздельными катодными (КА) и анодными (AN) выводами и управлением в режиме временного уплотнения1.

|  | А | ОРУ |  | KAI | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | в с D F | LED |  | КА2 КАЗ | _ |
| - |  | 9х | и и. | КА4 КА5 КА6 |  |
| — | F |  |  | КАТ |  |
| — | G |  |  | KAt |  |
| — | Н |  |  | КА9 | — |

Обозначение

Наименование

16-сегментный индикатор на основе жидких кристаллов для индикации буквенно-цифрового знака с общим выводом противоположного электрода.

2.9. Источники света (ГОСТ 2.732—68) 2.9.1. Обозначения источников света

Условные графические обозначения газоразрядных импульсных ламп состоят из символов баллона, анода, холодного катода и поджигающего электрода. Кроме того, в центре символа баллона помещают знак спектра излучения, а справа от него — 1—3 точки, обозначающие в данном случае не только газовое наполнение, но и давление (одна точка — низкое; две — высокое; три — сверхвысокое). Характер излучения показывают знаком, упрощенно воспроизводящим осциллограмму импульса.

Примечания.

- Для указания вида излучения используют буквенные обозначения, помещаемые около графического обозначения источника света UV — ультрафиолетовое, IR — инфракрасное

- Для указания состава наполняющего газа используют буквенные обозначения: Ne — неон, Хе — ксенон, Na — натрий, Hg — ртуть, J — йод.

- Цвет лампы указывается с помощью буквенно-цифровых обозначений: С2 — красный, С4 — желтый, С5 — зеленый, Сб — синий, С9 — белый.

- Для указания типа газоразрядных ламп используют буквенные обозначения: EL — электролюминесцентная, FL — флуоресцентная.

2.9.2. Обозначения элементов электровакуумных приборов

2.10. Электрические машины (ГОСТ 2.722—68)

2.10.1. Элементы электрических машин

Примечание. Щетки изображаются только при необходимости. Выводы обмоток статора и ротора в обозначениях машин допускается изображать с любой стороны.

2.10.2. Машины постоянного тока

Примечание. Допускается использовать два способа построения изображений электрических машин: упрощенный многолинейный (форма 1) и развернутый (форма 2)

2.10.3. Машины переменного тока

2.10.4. Специальные машины

Примечание. Для конкретных типов сельсинов в обозначении на месте знаков ZZ вписывают соответствующий квалифицирующий символ, первая буква которого означает: С — управление, Т — угол поворота, R — решающее устройство; вторая буква означает: D — дифференциальный, R — приемник, Т — преобразователь, X — датчик, В — с поворотной статорной обмоткой.

2.11. Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729—68)

Для указания назначения электроизмерительного прибора внутри УГО, установленного в стандартах ЕСКД, помещают обозначение единиц измерения или измеряемых величин (табл. 2.7).

Таблица 2.7. Обозначения величин, измеряемых электроизмерительными приборами

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Амперметр | А |
| Вольтметр | V |
| Вольтамперметр | VA |
| Ваттметр | W |

2.12. Элементы и устройства коммутации (ГОСТ 2.755—87)

2.12.1. Квалифицирующие символы, поясняющие принцип работы коммутационных устройств

2.12.2. Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств

Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена. Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют УГО контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении.

2.12.3. Примеры построения обозначений контактов 2-позиционных коммутационных устройств

2.12.4. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств

2.12.5. Контакты контактных соединений

2.11.6. Примеры построения обозначений контактных соединений

2.13. Разрядники и предохранители (ГОСТ 2.727—68)

2.13.1. Разрядники, используемые для защиты элементов от перенапряжения в схемах с высоковольтным питанием

2.13.2. Предохранители, используемые в электрических схемах для защиты устройств от коротких замыканий и перегрузок по току

Размеры УГО предохранителя аналогичны размерам резистора.

2.14. Акустические приборы (ГОСТ 2.741—68)

2.14.1. Звуковые преобразователи и головки

2.15. Антенны и радиостанции (ГОСТ 2.735—68)

2.15.1. Обозначение элементов антенн

Допускается рядом с обозначением антенны помещать изображение главного лепестка диаграммы направленности и данные по его ширине а) измененной на одном уровне; б) на двух уровнях; в) главный лепесток диаграммы направленности и горизонтальной плоскости; г) главный лепесток диаграммы направленности и вертикальной плоскости.

2.15.2. Разновидности антенн и антенных устройств

2.15.3. Примеры построения обозначения антенн

Сложные антенные системы допускается изображать в аксонометрической проекции.

2.15.4. Обозначение радиостанций

2.16. Линии сверхвысокой частоты и их элементы (ГОСТ 2.734—68)

2.16.1. Линии передач СВЧ

2.16.2. Двух- и четырехполюсники

Допускается указывать способ включения, например, фильтр частотный, полосовой, включаемый газовым разрядом.

2.16.3. Устройства связи

Неперечеркнутая стрелка указывает прямое направление, например, направление наименьшего затухания.

Верхнее число означает переходное затухание, нижнее — направленность.

2.16.4. Резонаторы и измерительные приборы

Ток, проникающий в обмотку через обозначенный точкой конец, создает в циркуляторе поток энергии в направлении стрелки, обозначенной точкой.

2.17. Пьезоэлектрические и магнитострикционные элементы, линии задержки (ГОСТ 2.736—68)

2.17.1. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные

2.17.2. Специальные квалифицирующие символы для указания в условных графических обозначениях физических свойств элементов и линий задержки

Длина обозначения не устанавливается. При необходимости над обозначением задержки помещают указания о времени задержки, например, время задержки 20 мкс.

2.17.3. Обозначения линий задержки

В структурных и функциональных схемах применяют линии задержки по форме 2, а в остальных типах схем — по форме 1.

При необходимости указывают вид наполнителя, в этом случае квалифицирующий символ можно опустить.

Длина обозначения не устанавливается. В форме 1 обозначения преобразователей могут быть повернуты на 90°, а также в этой форме применяют разнесенное изображение.

2.18. Электрозапальные устройства (ГОСТ 2.744—68)

2.19. Устройства связи (ГОСТ 2.737—68) 2.19.1. Общие обозначения устройств связи

2.19.2. Знаки, характеризующие принцип устройств связи

Допускается дополнительно указывать характеристику соответствующего кода, например, двоичный пятиразрядный.

2.19.3. Примеры построения обозначений устройств связи

Условные графические обозначения в зарубежных схемах

Не существует единого, принятого во всем мире, стандарта для изображения логических и радиоэлементов. Символы IEC и DIN, незначительно отличающиеся от стандартов ЕСКД, распространены в Европе, а в Северной Америке используются стандарты ANSI и IEEE, которые отличаются от стандартов ЕСКД значительно в большей степени.

3.1. Буквенные обозначения

Буквенные коды позиционного обозначения элементов в европейских и североамериканских принципиальных электрических схемах приведены в табл. 3.1. При этом в схемах встречаются и другие обозначения, так полевые транзисторы иногда обозначаются буквами TR, а некоторые элементы аналоговой техники, в частности усилители постоянного тока, обозначаются буквами A, AR или VR.

Таблица 3.1

| Наименование элемента | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | D1N | ANSI |
| Резистор | R | R |
| Конденсатор | С | С |
| Катушка индуктивности | L | L |
| Трансформатор | т | т |
| Диод | и | D |
| Транзистор | и | Q |
| Цифровая микросхема | и | и |
| Аналоговая микросхема | и | и |
| Электроизмерительный прибор | м | м |
| Устройство коммутации | S | S |
| Источник тока | 1 | I |
| Источник напряжения | V | V |

Обозначения основных функций элементов и функционального назначения выводов в основном соответствуют отечественным обозначениям, приведенным в таблицах 2.1—2.4.

В таблицах истинности используют следующие обозначения.

В зарубежных принципиальных электрических схемах обычно не приводят перечень элементов, а номиналы и типы элементов указывают рядом с позиционным обозначением элемента.

3.2. Источники электрической энергии

Источники электрической энергии в стандартах DIN и ANSI имеют практически одинаковые изображения, при этом существует несколько форм этих изображений.

3.3. Пассивные элементы 3.3.1. Резисторы

Номинальное сопротивление резисторов в зарубежных схемах указывают в П, кП и MQ, причем встречаются обозначения без буквы Q, а дробные величины иногда указывают, проставляя букву, обозначающую приставку, на месте запятой, например, 6к8 (6,8 кОм).

Условные графические обозначения резисторов.

3.3.2. Конденсаторы

Емкость конденсаторов в зарубежных схемах указывают в pF, nF, |iF или mF. Встречаются обозначения без буквы F. В европейских схемах микрофарады обозначают прописной или строчной буквой U из-за ее сходства по написанию с греческой буквой р, а дробные величины иногда указывают, проставляя букву, обозначающую размерность величины, на месте запятой, например, 4U7, 6п8.

Условные графические обозначения конденсаторов в стандартах DIN и ANSI одинаковые и незначительно отличаются от изображений по ЕСКД, в основном меньшими размерами.

3.3.3. Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы

Величину индуктивности в зарубежных схемах указывают в цН или шН.

Условные графические обозначения предохранителей.

3.3.5. Элементы индикации

Условные графические обозначения лампы накаливания.

Условные графические обозначения катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов в стандартах DIN и ANSI одинаковые, при этом изображения перечисленных элементов имеют несколько различных форм.

3.3.4. Предохранители

3.4. Полупроводниковые элементы 3.4.1. Диоды и тиристоры

Условные графические обозначения полупроводниковых диодов в стандарте DIN мало отличаются от отечественных УГО, однако чаще они изображаются без пересекающей треугольник линии.

3.4.2. Транзисторы

Условные графические обозначения транзисторов в стандартах DIN и ANSI практически не отличаются. Основное отличие зарубежных УГО от стандартов ЕСКД заключается в том, что зарубежные транзисторы изображаются без окружности.

Примечание. Е — эмиттер (Emitter), В — база (Base), С — коллектор (Collector), G — затвор (Gate).

Примечание. S — исток, G — затвор, D — сток, SS — подложка.

3.4.3. Фоточувствительные и излучающие элементы

3.5. Интегральные микросхемы 3.5.1. Элементы цифровой техники

Более сложные схемы изображают прямоугольником с указанием, а часто и без указания, функционального назначения выводов микросхемы.

3.5.2. Элементы аналоговой техники

Условное графическое изображение усилителя постоянного тока представляет собой треугольник, более сложные схемы изображают в виде прямоугольника с указанием функционального назначения выводов микросхемы.

3.6. Элементы коммутации

SPST — однополюсный на одно положение; SPDT — однополюсный на два положения, DPST — двухполюсный на одно положение; DPDT — двухполюсный на два положения.

Слева обозначение нормально разомкнутого, а справа — нормально замкнутого контакта.

3.7. Некоторые выводы

Анализ известной информации по условным графическим изображениям элементов в зарубежных электрических схемах позволяет сделать следующие выводы.

УГО элементов можно условно разделить на две группы — европейские и североамериканские. В целом европейские стандарты на УГО значительно ближе к изображениям по ЕСКД, чем североамериканские. Изображения некоторых элементов по европейским стандартам, таких как резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, логических элементов и некоторых других, практически полностью совпадают с изображениями по ЕСКД. Однако изображения других элементов, например, полупроводниковых диодов, элементов цифровой и аналоговой техники, значительно отличаются от ЕСКД.

Есть элементы, например, транзисторы, изображения которых как в европейских, так и в североамериканских стандартах практически полностью совпадают с ЕСКД. Есть и другие примеры. Так в зарубежных схемах не разделяют обозначения заземления и соединения с корпусом. В европейских схемах для этого применяют УГО, соответствующее изображению по ЕСКД электрического соединения с корпусом, а в североамериканских — заземлению. Хотя вполне возможно, что это связано с недостатком информации.

К сожалению, недостаток информации не позволяет сделать однозначные выводы об изображениях электрических машин, электроизмерительных приборов и других элементов, которые реже встречаются в электрических схемах чем, например, пассивные и активные электронные компоненты.

Пояснения некоторых терминов

- Элемент схемы — составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение (резистор, трансформатор, насос, распределитель, муфта и т. п.)

- Устройство — совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, плата, шкаф, механизм, разделительная панель и т. п.).

Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения.

- Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

- Функциональная часть — элемент, устройство, функциональная группа.

- Функциональная цепь — линия, канал, тракт определенного назначения (канал звука, видеоканал, тракт СВЧ и т. п.).

- Линия взаимосвязи — отрезок линии, указывающей на наличие связи между функциональными частями изделия.

- Установка — условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема, например, главные цепи.

- Электрическая связь — проводящая среда, электрически соединяющая группу точек электрического соединения (электрических контактов).

Перечень используемых стандартов

| Обозначение | Наименование | Дата введения |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 2.001-93 | ЕСКД. Общие положения | 01.01.95 |
| ГОСТ 2.102-68* | ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.103-68* | ЕСКД. Стадии разработки | 01 01 71 |
| ГОСТ 2.104 68* | ЕСКД. Основные надписи | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.109-73* | ЕСКД. Основные требования к чертежам | 07.01.74 |
| ГОСТ 2.201-80 | ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов | 01.01.86 |
| ГОСТ 2.301-68* | ЕСКД. Форматы | 01 01 71 |
| ГОСТ 2.302-68* | ЕСКД. Масштабы | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.303-68* | ЕСКД. Линии | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.304-81* | ЕСКД. Шрифты чертежные | 01 01 82 |
| ГОСТ 2.503-90 | ЕСКД. Правила внесения изменений | 01 01 91 |
| ГОСТ 2.701-84* | ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению | 07.01.85 |
| ГОСТ 2.702-75* | ЕСКД. Правила выполнения электрических схем | 07.01.77 |
| ГОСТ 2.708 81 | ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники ' | 01.01.82 |
| ГОСТ 2.709-89 | ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах | 01 01 90 |
| ГОСТ 2.710-81* | ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах | 07.01.81 |

Перечень используемых стандартов (продолжение)

| Обозначение | Наименование | Дата введения |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 2.721-74* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения | 07.01.75 |
| ГОСТ 2.722-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.723-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.727-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.728-74* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы | 07.01.75 |
| ГОСТ 2.729-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.730-81* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные | 01.07.81 |
| ГОСТ 2.732-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.733-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические детекторов ионизирующих излучений в схемах | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.734-683* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.735-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.736-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные, линии задержки | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.737-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.741-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.743-91 | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники | 01.01.93 |

Перечень используемых стандартов (продолжение)

| Обозначение | Наименование | Дата введения |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 2.744-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства электрозапальные | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.747-68* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размер условных графических обозначений | 01.01.71 |
| ГОСТ 2.755-87 | ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения | 01.01.88 |
| ГОСТ 2.759-82* | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники | 07.01 83 |
| ГОСТ 2.764-86* | ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Интегральные оп- тоэлектронные элементы индикации | 01.01.87 |
| ГОСТ 8.417-2002 | ГСИ Единицы величин | 01.09.2003 |

* — в стандарт внесены изменения.

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Согласно ГОСТ 8.417—2002 наименование и обозначение десятичных кратных и дольных единиц СИ образуют с помощью множителей и приставок, приведенных в таблице В. 1.

Таблица В.1

| Множитель | Приставка | Обозначение приставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | международное | русское |
| 1024 | иотга | Y | И |
| 1021 | зетга | Z | 3 |
| 1018 | экса | Е | Э |
| 1015 | пета | Р | П |
| 1012 | тера | т | т |
| Ю9 | гига | G | Г |
| 106 | мега | М | м |
| 103 | кило | к | к |
| Ю2 | гекто | h | г |
| 10' | дека | da | да |
| 10"' | деци | d | д |
| ю-2 | санти | с | с |
| Ю-з | милли | m | м |
| Ю-6 | микро | И | мк |
| Ю-9 | нано | n | н |
| Ю-'2 | пико | Р | п |
| 10"15 | фемто | f | ф |
| 10"18 | атто | а | а |
| 10"21 | зепто | z | 3 |
| Ю-24 | иокто | У | и |

Единицы электротехнических величин

Основные единицы международной системы единиц СИ приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых образованы с использованием наименований и обозначений основных единиц СИ, приведены в таблице Г.2.

Таблица Г. 2

Примеры производных единиц СИ, имеющих специальные наименования и обозначения, приведены в таблице Г.З.

Таблица Г.З

| Величина |  | Единица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение |  | Выражение через |
|  |  |  | международное | русское | основные и производные единииы СИ |
| Плоский угол | L | радиан | rad | рад | m ■ m_I = 1 |
| Телесный угол | L | стерадиан | sr | cp | m2m-2 = 1 |
| Частота | Т-1 | герц | Hz | Гц | s-' |
| Сила | LMT~2 | ньютон | N | H | m ■ kg - s-2 |
| Давление | L'Wr"2 | Паскаль | Pa | Па | m_I ■ kg ■ s-2 |
| Энергия, работа | 1?мт~г | джоуль | J | Дж | m2 - kg ■ s-2 |
| Мощность, поток энергии | Омтъ | ватт | W | Вт | m2 ■ kg ■ s-3 |
| Количество электричества, электрический заряд | TI | кулон | С | Кл | s-A |
| Электрическое напряжение, электрический потенциал | 1?АГГ*Г1 | вольт | V | В | m2 ■ kg ■ s-3 ■ A-1 |
| Электрическая емкость | L~2M~l | фарад | F | Ф | nr2 ■ kg"1 - s4 - A2 |
| Электрическое сопротивление | ОМГ3Г2 | ом | n | Ом | m2 ■ kg ■ s-3 ■ A-2 |
| Электрическая проводимость | l-2M-ipp | сименс | s | См | m-2 ■ kg-1 ■ s2 ■ A2 |
| Поток магнитной индукции | L2MT~2rl | вебер | Wb | Вб | m2 - kg - s-2 ■ A-1 |
| Магнитная индукция | мг-у-' | тесла | T | Тл | kg ■ s-2 - A-1 |
| Индуктивность | О-МТ-^Г1 | генри | H | Гн | m2 ■ kg ■ s-2 ■ A-2 |
| Температура Цельсия | © | градус Цельсия | •c | •с | К |

Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых образованы с использованием специальных наименований и обозначений, указанных в таблице Г.З, приведены в таблице Г.4.

Таблица Г.4

Примеры внесистемных единиц, допустимых к применению наравне с единицами СИ, приведены в таблице Г.5.

Таблица Г.5

Единицы количества информации приведены в таблице Г.6.

Таблица Г.б

Исторически сложилась такая ситуация, что с наименованием «байт» некорректно (вместо 1000 = 103 принято 1024 = 103) используют приставки СИ: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт и т. д. При этом обозначение Кбайт начинают с прописной буквы в отличие от строчной буквы «к» для обозначения множителя 103.

Предисловие	3

Введение 	 4

Глава 1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ	7

- Общие требования ... 	7

- Обозначение конструкторских документов	12

- Форматы, основная надпись	14

- Буквенно-цифровые обозначения в схемах (ГОСТ 2.710—81) 18

- Перечень элементов	28

1 6. Текстовая информация		33

Глава 2. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМАХ	35

- Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721—84)	.35

- Обозначение рода тока и напряжения 	 .35

- Обозначения видов обмоток в изделиях	36

- Обозначение форм импульсов 	38

2 1 4. Обозначения сигналов	 . . 39

- Обозначение видов модуляции	39

- Обозначение появлений реакций при

достижении определенных величин 	40

2 1.7. Обозначения веществ (сред) 	 ... 41

2 1.8. Обозначение воздействий, эффектов, зависимостей . . 41 2.1.9. Обозначение излучений	42

- Обозначение прочих квалифицирующих символов . . 43

- Обозначение направления распространения

тока, сигнала, информации и потока энергии	44

- Обозначение заземления	44

2 1 13. Повреждение изоляции	45

2.1 14. Электрические связи, провода, кабели и шины .	45

- Резисторы, конденсаторы (ГОСТ 2.728—74) 		50

- Резисторы .		. 50

- Конденсаторы	52

  - Катушки индуктивности, дроссели,

трансформаторы (ГОСТ 2.723—68)		55

2 3 1. Общие обозначения обмоток и магнитопроводов . .	55

2 3 2. Катушки индуктивности и дроссели ...	56

    - Трансформаторы и автотрансформаторы	56

  - Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.730—73)	 60

- Элементы полупроводниковых приборов	60

- Диоды				62

- Транзисторы . . 		64

- Фоточувствительные, излучающие

и прочие приборы 	66

  - Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731—81) 	67

- Обозначения элементов электровакуумных

приборов	68

- Электронные лампы . . 	 75

- Ионные приборы	 	81

- Электронно-лучевые приборы		83

- Электровакуумные фотоэлементы . ......... 87

- Рентгеновские трубки	 87

  - Элементы цифровой техники (ГОСТ 2.743—91)	 89

- Особенности выполнения схем		89

- УГО элементов цифровой техники	101

- Обозначение выводов		102

- Упрощения на схеме		. . 107

- Примеры обозначения элементов

цифровой техники	 .109

  - Элементы аналоговой техники (ГОСТ 2.759—82) ...... 113

- Обозначения основных функций,

выполняемых аналоговыми элементами 	113

- Обозначения основных меток выводов	 114

- Примеры обозначения аналоговых элементов . .115 2.8 Интегральные оптоэлектронные элементы

индикации (ГОСТ 2.764-86)	 118

- Общие правила построения УГО интегральных оптоэлектронных элементов индикации	118

- Обозначение формы знакоместа графических индикаторов	118

- Примеры обозначений оптоэлектронных

элементов индикации	120

- Источники света (ГОСТ 2.732-68)	.... .123

2.91. Обозначения источников света	123

2.9.2. Обозначения элементов электровакуумных

приборов 		128

- Электрические машины (ГОСТ 2.722—68) 	 129

- Элементы электрических машин 	129

- Машины постоянного тока	130

2 10.3. Машины переменного тока	131

2.10.4. Специальные машины 	133

  - Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729—68) .... 134

  - Элементы и устройства коммутации (ГОСТ 2.755—87) . . 139

    - Квалифицирующие символы, поясняющие

принцип работы коммутационных устройств	.139

    - Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств	140

    - Примеры построения обозначений контактов 2-позиционных коммутационных устройств	144

    - Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств . . . 145

    - Контакты контактных соединений 		148

- Примеры построения обозначений контактных соединений	148

- Разрядники и предохранители (ГОСТ 2.727—68)	 151

- Разрядники, используемые для защиты элементов от перенапряжения в схемах

с высоковольтным питанием	151

- Предохранители, используемые в электрических схемах для защиты устройств от коротких

замыканий и перегрузок по току 	154

  - Акустические приборы (ГОСТ 2.741—68)	 155

2.14.1. Звуковые преобразователи и головки	155

2.14 2 Приборы звуковой сигнализации	158

  - Антенны и радиостанции (ГОСТ 2.735—68) 	 159

    - Обозначение элементов антенн	159

    - Разновидности антенн и антенных устройств .... 160

    - Примеры построения обозначения антенн	165

    - Обозначение радиостанций	167

  - Линии сверхвысокой частоты и их элементы

(ГОСТ 2.734-68)	 169

    - Линии передач СВЧ 	169

    - Двух- и четырехполюсники . 		171

    - Устройства связи	175

    - Резонаторы и измерительные приборы	177

  - Пьезоэлектрические и магнитострикционные

элементы, линии задержки (ГОСТ 2.736—68)	 179

    - Элементы пьезоэлектрические

и магнитострикционные 	179

    - Специальные квалифицирующие символы для указания в условных графических обозначениях физических свойств

элементов и линий задержки			180

    - Обозначения линий задержки	181

    - Примеры построения УГО пьезоэлектрических

и магнитострикционных устройств	182

  - Электрозапальные устройства (ГОСТ 2.744—68)		183

  - Устройства связи (ГОСТ 2.737-68)		184

2.19.1 Общие обозначения устройств связи	184

- Знаки, характеризующие принцип устройств

связи	 	185

- Примеры построения обозначений устройств

связи	 	187

Глава 3. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СХЕМАХ	194

  - Буквенные обозначения	194

  - Источники электрической энергии	195

  - Пассивные элементы	196

    - Резисторы .... 	 .196

    - Конденсаторы		197

    - Катушки индуктивности, дроссели

и трансформаторы . .	198

    - Предохранители	198

    - Элементы индикации		198

  - Полупроводниковые элементы 	199

    - Диоды и тиристоры	199

    - Транзисторы	200

    - Фоточувствительные и излучающие элементы ....	203

  - Интегральные микросхемы	204

    - Элементы цифровой техники	204

    - Элементы аналоговой техники .	206

  - Элементы коммутации	206

  - Некоторые выводы	209

Приложение А (справочное). Пояснения некоторых

терминов	210

Приложение Б (справочное). Перечень используемых

стандартов 	211

Приложение В (справочное). Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц	214

Приложение Г (справочное). Единицы электротехнических

величин	215

Митин Геннадий Петрович

Условные обозначения в отечественных и зарубежных электрических схемах

Редактор М. Д. Зверев Оформление М. Д. Зверева Корректор М. С. Суховицкая Компьютерная верстка Д. А. Хрусталева

Internet-магазин www.dessy.ru

Книга — почтой Россия, 107113, Москва, а/я 10 тел. (095) 304-72-31 e-mail: post@dessy.ru

Сдано в набор 10.01.2003. Подписано в печать 01.02.2003. Формат 60x88/16. Гарнитура «Тайме». Усл. печ. л. 14. Уч.-изд. л. 14,63. Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 264-6.

ООО «Изумруд» 124239, Москва, ул. Новопетровская, д. 10 Тел./факс: (095) 364-01-78 E-mail: ds@techbooks.ru http://www.techbooks.ru

Огпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ», 140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403. Тел 554-21-86

Сочетание РЕ применять не допускается.

Обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей.

т — количество столбцов (С); п — количество строк (R).

В примерах приведены только случаи раздельных катодных выводов (КА).